## Előlap
ÁRAZATLAN KÖLTSÉGVETÉS
Készült: | Tettye Forrásház Zrt.
7634 Pécs, Nyugati ipari út 8.
Szalántai hidroglóbusz belső vezetékrekonstrukciója
Pécs, 2024.10.08

## Összesítő
KÖLTSÉGVETÉSI FŐÖSSZESÍTŐ
Készült: | Tettye Forrásház ZRT.
7634 Pécs, Nyugati ipari út 8.
| Pécs | 2024-10-08
Pályázó cég:
| Ssz | Munkanem megnevezése | Anyag összege | Díj összege
| 1. | Szalántai hidroglóbusz belső vezetékrekonstrukciója | 0 | 0
|  | Szalántai hidroglóbusz belső vezetékrekonstrukciója összesen nettó | 0
|  | Szalántai hidroglóbusz belső vezetékrekonstrukciója összesen bruttó | 0
Megjegyzések:
Az egyes tételeknél és munkanemeknél, valamint a főösszesítőben szereplő képletek ellenőrizendők! Az egyes tételeknél és munkanemeknél szereplő tételek helyszíni bejárás alkalmával pontosítandóak!
A költségvetésben szereplő mennyiségek előirányzatok. Az ajánlatot adó köteles azokat ellenőrizni, és meggyőződni a mennyiségek helyességéről. A költségvetésben lévő anyagok, termékek, berendezések típusának megnevezése a műszaki tartalom egyértelmű meghatározása érdekében történt. A beépítés során a megadott típusok, vagy azokkal műszakilag egyenértékű termékek használhatóak!

## Vezetékcsere
| Tételkiírás |  |  | Anyag egységár | Díj egységár | Anyag összesen | Díj összesen | Egyenértékű termék megajánlása esetén Ajánlatkérő előírásai a megfelelőségre | Megajánlott termék gyártmánya | Megajánlott termék típusa
Szalántai hidroglóbusz belső vezetékrekonstrukciója
1 | Meglévő acél csővezetékek (DN100), szerelvények idomok bontása, darabolása, kitermelése az oszlopból | 40 | m
2 | Régi túlfolyó (DN80) és fenéktirítő (DN50) cső kidarabolása és kitermelése a csőoszlopből | 20 | m
3 | Régi vezetékek rögzítési pontjainak bontása | 17 | db
4 | Új rögzítési pontok kialakítása hegesztéssel a megszüntetett rögzítési pontok helyén Rozsdamentes acél zártszelvény (KO33, 1.4301, AISI 304, A2) 40x40x4 mm | 17 | db
5 | Csővezeték rögzítése előre kialakított rögzítési pontokhoz gumibelsős rögzítőbilinccsel | 17 | db
6 | Töltő vezeték beépítése ∅110x6,6 KPE PE100 ivóvíz cső (10 BAR) ∅110 mm KPE SDR11 elektrofitting karmantyúval | 20 | m
7 | Ürítő vezeték beépítése ∅110x6,6 KPE PE100 ivóvíz cső (10 BAR) ∅110 mm KPE SDR11 elektrofitting karmantyúval | 20 | m
8 | Új túlfolyó cső kiépítése ∅90x8,4 KPE PE100 ivóvíz cső (10 BAR) ∅ 90 mm KPE SDR11 elektrofitting karmantyúval | 20 | m
9 | Fűtőkábel felszerelése és bekötése Töltő és Ürítő vezetékre szükséges kötődobozokkal, szerelvényekkel, kiegészítőkkel Önszabályozó fűtőkábel 25W/m | 25 | m
10 | Töltő, ürítő és tűzoltó cső hőszigetelése Alukasírozott kőzetgyapot csőhéj ∅ 110 mm ; L= 1000 mm 40 mm-es falvastagsággal | 40 | m
11 | Fenékürítő beépítése (2") | 1 | db
12 | Felvonulási költségek | 1 | klt
13 | Minősítő vizsgálatok elvégzése Nyomáspróba, Vízminta | 1 | klt
14 | Bontott csővezetékszakaszok deponálása helyszínen | 1 | klt
[5 empty] | Összesen: | 0 | 0

## Egyenértékűség nyilatkozat
Ajánlattevőnek a "Vezetékcsere" munkalap "4,5,6,7,8,9,10,11" tételek megadott valamennyi paraméterre nyilatkoznia kell a megajánlott termék egyenértékűsége tekintetében.